## Register
_address	name	description	unit	type	len	factor
4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1
5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1
5002	Daily Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1
5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1
5007	Inside Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1
5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1
5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1
5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1
5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1
5016	Total DC Power	PV-Leistung aktuell	W	uint32sw	2	1
5018	Spannung Ph A	Spannung Phase A	V	uint16be	1	0.1
5019	Spannung Ph B	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1
5020	Spannung Ph C	Spannung Phase C	V	uint16be	1	0.1
5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2
5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	1
5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.1
6226	Monthly PV energy yields January	Monatlicher PV Energieertrag Januar	Kwh	uint16be	1	0.1
6227	Monthly PV energy yields February	Monatlicher PV Energieertrag Februar	Kwh	uint16be	1	0.1
6228	Monthly PV energy yields March	Monatlicher PV Energieertrag März	Kwh	uint16be	1	0.1
6229	Monthly PV energy yields April	Monatlicher PV Energieertrag April	Kwh	uint16be	1	0.1
6230	Monthly PV energy yields May	Monatlicher PV Energieertrag Mai	Kwh	uint16be	1	0.1
6231	Monthly PV energy yields June	Monatlicher PV Energieertrag Juni	Kwh	uint16be	1	0.1
6232	Monthly PV energy yields July	Monatlicher PV Energieertrag Juli	Kwh	uint16be	1	0.1
6233	Monthly PV energy yields August	Monatlicher PV Energieertrag August	Kwh	uint16be	1	0.1
6234	Monthly PV energy yields September	Monatlicher PV Energieertrag September	Kwh	uint16be	1	0.1
6235	Monthly PV energy yields October	Monatlicher PV Energieertrag Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1
6236	Monthly PV energy yields November	Monatlicher PV Energieertrag November	Kwh	uint16be	1	0.1
6237	Monthly PV energy yields December	Monatlicher PV Energieertrag Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1
6416	Monthly direct energy consumption from PVJanuary	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Januar	Kwh	uint16be	1	0.1
6417	Monthly direct energy consumption from PV February	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Februar	Kwh	uint16be	1	0.1
6418	Monthly direct energy consumption from PV March	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im März	Kwh	uint16be	1	0.1
6419	Monthly direct energy consumption from PV April	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im April	Kwh	uint16be	1	0.1
6420	Monthly direct energy consumption from PV May	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Mai	Kwh	uint16be	1	0.1
6421	Monthly direct energy consumption from PV June	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juni	Kwh	uint16be	1	0.1
6422	Monthly direct energy consumption from PV July	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Juli	Kwh	uint16be	1	0.1
6423	Monthly direct energy consumption from PV August	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im August	Kwh	uint16be	1	0.1
6424	Monthly direct energy consumption from PV Septemper	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im September	Kwh	uint16be	1	0.1
6425	Monthly direct energy consumption from PV October	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1
6426	Monthly direct energy consumption from PV November	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im November	Kwh	uint16be	1	0.1
6427	Monthly direct energy consumption from PV december	Monatlicher Energieverbrauch von PV-Anlage im Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1
6595	Monthly export energy from PV January	Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Januar	Kwh	uint16be	1	0.1
6596	Monthly export energy from PV February	Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Februar	Kwh	uint16be	1	0.1
6597	Monthly export energy from PV March	Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage März	Kwh	uint16be	1	0.1
6598	Monthly export energy from PV April	Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage April	Kwh	uint16be	1	0.1
6599	Monthly export energy from PV May	Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Mai	Kwh	uint16be	1	0.1
6600	Monthly export energy from PV June	Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juni	Kwh	uint16be	1	0.1
6601	Monthly export energy from PV July	Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Juli	Kwh	uint16be	1	0.1
6602	Monthly export energy from PV August	Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage August	Kwh	uint16be	1	0.1
6603	Monthly export energy from PV September	Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage September	Kwh	uint16be	1	0.1
6604	Monthly export energy from PV October	Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Oktober	Kwh	uint16be	1	0.1
6605	Monthly export energy from PV November	Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage November	Kwh	uint16be	1	0.1
6606	Monthly export energy from PV Dezember	Monatlicher Energieexport aus PV-Anlage Dezember	Kwh	uint16be	1	0.1
12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1
13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1
13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1
13002	Total PV Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1
13004	Daily export energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1
13005	Total export energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1
13007	Load power	Wirkleistung gesamt	W	int32sw	2	1
13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt des Versorgungsnetzes	W	int32sw	2	1
13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher heute	Kwh	uint16be	1	0.1
13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1
13014	CO2-reduction	CO2- Reduzierung	Kg	uint32sw	2	0.1
13016	Daily direct Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1
13017	Total direct Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1
13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1
13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1
13021	Battery power	Batterieladeleistung	W	uint16be	1	1
13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1
13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1
13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1
13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1
13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1
13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1
13029	Grid state	Netzstatus		int16be	1	0.1
13030	Phase A current	Strom Phase A aktuell	A	uint16be	1	0.1
13031	Phase B current	Strom Phase B aktuell	A	uint16be	1	0.1
13032	Phase C current	Strom Phase C aktuell	A	uint16be	1	0.1
13033	Total active power	Eigenverbrauch aktuell	W	int32sw	2	1
13035	Daily Import Energy	Gekaufte Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1
13036	Total Import Energy	Gekaufte Energie gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1
13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1
13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1
13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1
13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1
13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1
13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1
13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1
13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1
13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1
13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1
13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1
13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1
13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1
13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1
13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1
13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1
13071	BMS protection	BMS protection		uint32sw	2	1
13073	BMS fault 1	BMS fault 1		uint32sw	2	1
13075	BMS fault 2	BMS fault 2		uint32sw	2	1
13077	BMS alarm 2	BMS alarm 2		uint32sw	2	1